## CUADRO Nº1
| CÁLCULO FASORIAL DE INTENSIDADES Y CAÍDAS DE TENSIÓN | [39 empty] | Cálculo de la potencia aparente de la instalación
[16 empty] | kVA | kW | kVAr | [22 empty] | Datos de la fila 15
| CUADRO DE EJEMPLO | [8 empty] | FASE | FASE | FASE | FASE |  | Snom | 56.0741 | 50.502 | -24.3693
[10 empty] | R | S | T | RST |  |  |  | Qnom BatCond | [23 empty] | Vr x Ir* |  | Vs x Is* |  | Vt x It*
|  | CARGA SIMULTÁNEA | [6 empty] | Nº recep. | 20 | 19 | 21 | 3 |  |  | fdp inst. | 0.90063 | IND | [22 empty] | Re | Im | Re | Im | Re | Im
[9 empty] | Pnom kW | 7.3717 | 5.5909 | 6.7759 | 65 | [27 empty] | 17298.2998 | -8326.9381 | 16254.6741 | -7843.6365 | 16949.0008 | -8198.6854
[9 empty] | Inom (A) | 83.6257 | 78.5442 | 81.9697 | 4.5805 |  |  |  | Un (V) = | 400
|  |  |  | SECC | SECC | SECC | SECC |  | e_V | 6.1679 | 5.5636 | 6.0573 |  |  |  |  | Vn (V) = | 230.9401
|  |  | mm2 | 2.5 | 6 | 10 | 25 |  | e_% | 2.6708 | 2.4091 | 2.6229 |  |  |  |  | ∆e fijo (V) = | 0
|  |  | m | 1278 | 387 | 350 | 100 |  | Fase act: | Sí | Sí | Sí |  |  |  |  | e% max ≤ | 3
[41 empty] | Cálculo de la potencia aparente suministrada a partir de cada nudo FIN | [8 empty] | Pérdidas
|  |  | Pérdidas (W) | 1961.684 | [14 empty] | Valores result. |  |  | Intensidades en cada tramo | [8 empty] | Resist. | Tensión en cada nudo FIN | [8 empty] | Vr x Ir* |  | Vs x Is* |  | Vt x It* |  |  |  |  | por calentamiento
[19 empty] | (kW) | (kVAr) | (A) | Fase R |  | Fase S |  | Fase T |  | Neutro |  | Imax | tramo | Fase R + N |  | Fase S + N |  | Fase T + N |  | Valores eficaces |  |  | Re | Im | Re | Im | Re | Im | kW | kWr | kVA | W
| INI | FIN | DESCRIPCIÓN | P_NOM | COS_FI | FS | (A) min | LONG | FASE | Config. | C. corr. | Cu/Al | SECC | Ø TUBO | I RBT | %seg | e_V | e_% | P | Q | I_NOM | R_RE | R_IM | S_RE | S_IM | T_RE | T_IM | N_RE | N_IM | (A) | L/KS | ac_R_Re | ac_R_Im | ac_S_Re | ac_S_Im | ac_T_Re | ac_T_Im | e_V_R | e_V_S | e_V_T
c1 | RED | CPM | Acometida |  |  | 1 | 100 | 30 |  | 1 | 1 | Al | 50 | 63 | 180 | 53.5413 | 1.3678 | 0.59227 | 84.7386 |  |  | 75.444 | -36.0758 | -64.8293 | -44.3436 | -6.2265 | 81.7329 | 4.3882 | 1.3135 | 83.6257 | 0.017143 | 229.5716 | 0.59592 | -114.4339 | -199.2623 | -115.4385 | 198.5763 | 229.5723 | 229.7838 | 229.6925 | 17298.2998 | -8326.9381 | 16254.6741 | -7843.6365 | 16949.0008 | -8198.6854 | 50.502 | -24.3693 | 56.0741 | 341.1852
c2 | CPM | C.GEN |  |  |  | 0.6 | 100 | 100 |  | 5 | 1 | Cu | 70 | 63 | 160 | 47.7339 | 3.4003 | 1.4724 | 84.7386 |  |  | 75.444 | -36.0758 | -64.8293 | -44.3436 | -6.2265 | 81.7329 | 4.3882 | 1.3135 | 83.6257 | 0.02551 | 227.535 | 1.4827 | -112.8921 | -198.1646 | -115.3916 | 196.4578 | 227.5399 | 228.0654 | 227.8396 | 17112.6637 | -8320.3717 | 16106.0398 | -7840.8449 | 16775.5551 | -8208.0435 | 49.9943 | -24.3693 | 55.6173 | 507.7161
c3 | C.GEN | ALUMBRADO | Alumbrado |  |  | 1 | 16 | 50 |  | 5 | 1 | Cu | 6 | 25 | 36 | 67.3453 | 4.8937 | 2.119 | 6.6476 |  |  | 8.3301 | -4.7367 | -10.1333 | -5.9591 | -0.094101 | 11.7553 | -1.8974 | 1.0594 | 11.7557 | 0.14881 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 226.5489 | 226.0464 | 1877.7917 | -1090.1486 | 2302.3798 | -1338.6103 | 2297.8357 | -1334.6732 | 6.478 | -3.7634 | 7.4919 | 55.4972
c4 | C.GEN | CLIMATIZACIÓN | Climatización |  |  | 1 | 125 | 50 |  | 5 | 1 | Cu | 50 | 63 | 125 | 11.9862 | 5.0623 | 2.1921 | 66.2 |  |  | 93.8194 | -45.4388 | -86.2609 | -58.5306 | -7.9772 | 109.7277 | -0.41863 | 5.7583 | 110.0173 | 0.017857 | 225.8672 | 2.1913 | -111.3442 | -197.2223 | -115.2417 | 194.3956 | 225.8778 | 226.4821 | 225.9874 | 21091.1548 | -10468.7227 | 21148.1854 | -10495.5251 | 22249.8834 | -11094.4848 | 64.4892 | -32.0587 | 72.0182 | 604.8336
c5 | C.GEN | FRÍO | Puertas |  |  | 1 | 25 | 50 |  | 5 | 1 | Cu | 25 | 50 | 84 | 71.6308 | 4.524 | 1.959 | 10.606 |  |  | 21.8152 | -9.5903 | -10.3523 | -7.9431 | -1.7027 | 12.9369 | 9.7601 | -4.5964 | 23.8301 | 0.035714 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 226.4161 | 227.6659 | 227.7289 | 4920.0379 | -2214.7109 | 2738.9571 | -1150.2903 | 2734.6779 | -1162.5284 | 10.3937 | -4.5275 | 11.337 | 36.5996
c6 | C.GEN | CAJAS MEGA | Cajas y megafonía |  |  | 1 | 10 | 50 |  | 5 | 1 | Cu | 25 | 50 | 84 | 97.6592 | 3.4589 | 1.4978 | 1.285 |  |  | 1.7754 | -0.3605 | -1.3023 | -1.4731 | -0.60355 | 1.8015 | -0.1305 | -0.03207 | 1.9662 | 0.035714 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3654 | 196.3946 | 227.4812 | 227.9934 | 227.7719 | 403.3109 | -84.6626 | 438.7931 | -91.774 | 423.4416 | -89.3027 | 1.2655 | -0.26574 | 1.2931 | 0.38485
c7 | ALUMBRADO | A1 | Cartel luminoso | 0.02 | 0.8 | 1 | 10 | 7 | R | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 99.6617 | 4.3568 | 1.8866 | 0.02 | 0.015 | 0.10825 | 0.086603 | -0.064952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086603 | -0.064952 | 0.10825 | 0.020833 | 226.5742 | 2.0326 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5833 | 226.5489 | 226.0464 | 19.4899 | -14.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | -0.014892 | 0.024528 | 0.00048828
c8 | ALUMBRADO | A2 | A.Entrada | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 8 | S | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 4.6165 | 1.999 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 2.2804 | 0.057143 | 226.5778 | 2.0299 | -110.8771 | -197.3034 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 226.3236 | 226.0464 | 0 | 0 | 446.0361 | -259.6722 | 0 | 0 | 0.44604 | -0.25967 | 0.51612 | 0.59433
c9 | ALUMBRADO | A3 | A.Cajas | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 10 | T | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 5.1754 | 2.241 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018254 | 2.2804 | -0.018254 | 2.2804 | 2.2804 | 0.071429 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0927 | 194.2251 | 226.5869 | 226.5489 | 225.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.006 | -258.9085 | 0.44501 | -0.25891 | 0.51484 | 0.74292
c10 | ALUMBRADO | A4 | A.Frutería | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 15 | R | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 4.7761 | 2.0681 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 1.984 | -1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | -1.1244 | 2.2804 | 0.10714 | 226.1526 | 2.2709 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 226.164 | 226.5489 | 226.0464 | 446.1302 | -258.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44613 | -0.25879 | 0.51575 | 1.1144
c11 | ALUMBRADO | A5 | ALUMBRADO 1 | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 20 | S | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 4.9543 | 2.1453 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 2.2804 | 0.14286 | 226.5778 | 2.0299 | -110.5401 | -197.1052 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 225.9858 | 226.0464 | 0 | 0 | 445.1446 | -259.6722 | 0 | 0 | 0.44514 | -0.25967 | 0.51535 | 1.4858
c12 | ALUMBRADO | A6 | ALUMBRADO 2 | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 20 | T | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 5.4569 | 2.3629 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018254 | 2.2804 | -0.018254 | 2.2804 | 2.2804 | 0.14286 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0901 | 193.8993 | 226.5869 | 226.5489 | 225.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2631 | -258.9085 | 0.44426 | -0.25891 | 0.5142 | 1.4858
c13 | ALUMBRADO | A7 | ALUMBRADO 3 | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 25 | R | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 89.1407 | 5.0578 | 2.1901 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 1.984 | -1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | -1.1244 | 2.2804 | 0.17857 | 225.8692 | 2.4315 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 225.8823 | 226.5489 | 226.0464 | 445.3873 | -258.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44539 | -0.25879 | 0.51511 | 1.8573
c14 | ALUMBRADO | A8 | ALUMBRADO 4 | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 25 | S | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 5.095 | 2.2062 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 2.2804 | 0.17857 | 226.5778 | 2.0299 | -110.3997 | -197.0227 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 225.8451 | 226.0464 | 0 | 0 | 444.7731 | -259.6722 | 0 | 0 | 0.44477 | -0.25967 | 0.51503 | 1.8573
c15 | ALUMBRADO | A9 | ALUMBRADO 5 | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 25 | T | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 5.5976 | 2.4238 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018254 | 2.2804 | -0.018254 | 2.2804 | 2.2804 | 0.17857 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0888 | 193.7364 | 226.5869 | 226.5489 | 225.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8916 | -258.9085 | 0.44389 | -0.25891 | 0.51388 | 1.8573
c16 | ALUMBRADO | A10 | ALUMBRADO 6 | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 30 | R | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 5.1986 | 2.2511 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 1.984 | -1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | -1.1244 | 2.2804 | 0.21429 | 225.7275 | 2.5118 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 225.7415 | 226.5489 | 226.0464 | 445.0159 | -258.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44502 | -0.25879 | 0.51479 | 2.2288
c17 | ALUMBRADO | A11 | A.CONGE | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 25 | S | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 5.095 | 2.2062 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 0 | 0 | -1.9657 | -1.156 | 2.2804 | 0.17857 | 226.5778 | 2.0299 | -110.3997 | -197.0227 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 225.8451 | 226.0464 | 0 | 0 | 444.7731 | -259.6722 | 0 | 0 | 0.44477 | -0.25967 | 0.51503 | 1.8573
c18 | ALUMBRADO | A12 | A.FRIGO | 0.45818 | 0.87 | 1 | 10 | 25 | T | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 87.6733 | 5.5976 | 2.4238 | 0.45818 | 0.25966 | 2.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018254 | 2.2804 | -0.018254 | 2.2804 | 2.2804 | 0.17857 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0888 | 193.7364 | 226.5869 | 226.5489 | 225.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8916 | -258.9085 | 0.44389 | -0.25891 | 0.51388 | 1.8573
c19 | ALUMBRADO | A13 | A.ALMACÉN 1 | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 40 | R | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 4.7873 | 2.073 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0.76383 | -0.43288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76383 | -0.43288 | 0.87797 | 0.28571 | 226.1413 | 2.2773 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 226.1528 | 226.5489 | 226.0464 | 171.7487 | -99.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17175 | -0.099633 | 0.19856 | 0.44048
c20 | ALUMBRADO | A14 | A.ALMACÉN 2 | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 40 | S | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 4.8248 | 2.0892 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0 | 0 | -0.75681 | -0.44506 | 0 | 0 | -0.75681 | -0.44506 | 0.87797 | 0.28571 | 226.5778 | 2.0299 | -110.6693 | -197.1812 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 226.1153 | 226.0464 | 0 | 0 | 171.5122 | -99.9738 | 0 | 0 | 0.17151 | -0.099974 | 0.19852 | 0.44048
c21 | ALUMBRADO | A15 | A.ALMACÉN 3 | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 40 | T | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 5.3274 | 2.3068 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0070279 | 0.87794 | -0.0070279 | 0.87794 | 0.87797 | 0.28571 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0913 | 194.0492 | 226.5869 | 226.5489 | 225.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1729 | -99.6798 | 0.17117 | -0.09968 | 0.19808 | 0.44048
c22 | ALUMBRADO | A16 | A.ALMACÉN 4 | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 40 | R | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 4.7873 | 2.073 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0.76383 | -0.43288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76383 | -0.43288 | 0.87797 | 0.28571 | 226.1413 | 2.2773 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 226.1528 | 226.5489 | 226.0464 | 171.7487 | -99.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17175 | -0.099633 | 0.19856 | 0.44048
c23 | ALUMBRADO | A17 | A.ALMACÉN 5 | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 50 | S | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 4.9332 | 2.1361 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0 | 0 | -0.75681 | -0.44506 | 0 | 0 | -0.75681 | -0.44506 | 0.87797 | 0.35714 | 226.5778 | 2.0299 | -110.5612 | -197.1176 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 226.0069 | 226.0464 | 0 | 0 | 171.4021 | -99.9738 | 0 | 0 | 0.1714 | -0.099974 | 0.19843 | 0.55059
c24 | ALUMBRADO | A18 | A. OFICINA 1 | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 50 | T | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 5.4358 | 2.3538 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0070279 | 0.87794 | -0.0070279 | 0.87794 | 0.87797 | 0.35714 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0903 | 193.9238 | 226.5869 | 226.5489 | 225.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0627 | -99.6798 | 0.17106 | -0.09968 | 0.19799 | 0.55059
c25 | ALUMBRADO | A19 | A. OFICINA 2 | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 55 | R | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 4.9501 | 2.1434 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0.76383 | -0.43288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76383 | -0.43288 | 0.87797 | 0.39286 | 225.9776 | 2.3701 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0953 | 194.5509 | 225.9901 | 226.5489 | 226.0464 | 171.5835 | -99.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17158 | -0.099633 | 0.19841 | 0.60565
c26 | ALUMBRADO | A20 | A.CÁMARAS | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 50 | S | 4 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 18.5 | 95.2542 | 4.9332 | 2.1361 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0 | 0 | -0.75681 | -0.44506 | 0 | 0 | -0.75681 | -0.44506 | 0.87797 | 0.35714 | 226.5778 | 2.0299 | -110.5612 | -197.1176 | -115.0953 | 194.5509 | 226.5869 | 226.0069 | 226.0464 | 0 | 0 | 171.4021 | -99.9738 | 0 | 0 | 0.1714 | -0.099974 | 0.19843 | 0.55059
c27 | ALUMBRADO | A21 | A.BAÑOS | 0.1764 | 0.87 | 1 | 10 | 50 | T | 4 | 1 | Cu | 1.5 | 16 | 13.5 | 93.4965 | 5.7969 | 2.5101 | 0.1764 | 0.09997 | 0.87797 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0070279 | 0.87794 | -0.0070279 | 0.87794 | 0.87797 | 0.59524 | 226.5778 | 2.0299 | -111.1018 | -197.4355 | -115.0869 | 193.5057 | 226.5869 | 226.5489 | 225.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6957 | -99.6798 | 0.1707 | -0.09968 | 0.19767 | 0.91766
c28 | CLIMATIZACIÓN | CL1 | BOMBACALOR 1 | 21 | 0.9 | 1 | 40 | 30 | RST | 5 | 1 | Cu | 16 | 40 | 66 | 48.9716 | 6.0718 | 2.6292 | 21 | 10.1708 | 33.6788 | 30.3109 | -14.6802 | -27.8689 | -18.9099 | -2.442 | 33.5901 | 9.77e-15 | 0 | 33.6788 | 0.033482 | 224.8523 | 2.6828 | -110.4111 | -196.5891 | -115.16 | 193.2709 | 224.8683 | 225.4726 | 224.9788 | 6776.088 | -3382.2027 | 6794.5133 | -3390.8619 | 6773.2114 | -3396.2708 | 20.3438 | -10.1693 | 22.7439 | 113.9323
c29 | CLIMATIZACIÓN | CL2 | BOMBACALOR 2 | 21 | 0.9 | 1 | 40 | 30 | RST | 5 | 1 | Cu | 16 | 40 | 66 | 48.9716 | 6.0718 | 2.6292 | 21 | 10.1708 | 33.6788 | 30.3109 | -14.6802 | -27.8689 | -18.9099 | -2.442 | 33.5901 | 9.77e-15 | 0 | 33.6788 | 0.033482 | 224.8523 | 2.6828 | -110.4111 | -196.5891 | -115.16 | 193.2709 | 224.8683 | 225.4726 | 224.9788 | 6776.088 | -3382.2027 | 6794.5133 | -3390.8619 | 6773.2114 | -3396.2708 | 20.3438 | -10.1693 | 22.7439 | 113.9323
c30 | CLIMATIZACIÓN | CL4 | BOMBAOFI | 23 | 0.9 | 1 | 40 | 30 | RST | 5 | 1 | Cu | 16 | 40 | 66 | 44.1117 | 6.1679 | 2.6708 | 23 | 11.1394 | 36.8863 | 33.1976 | -16.0784 | -30.5231 | -20.7108 | -2.6746 | 36.7892 | 1.3767e-14 | 0 | 36.8863 | 0.033482 | 224.7556 | 2.7296 | -110.3222 | -196.5288 | -115.1522 | 193.1638 | 224.7722 | 225.3765 | 224.8828 | 7417.4683 | -3704.3173 | 7437.6484 | -3713.8012 | 7414.3177 | -3719.7252 | 22.2694 | -11.1378 | 24.8994 | 136.6671
c31 | CLIMATIZACIÓN | CL10 | TERMO | 1.2 | 0.9 | 1 | 10 | 30 | T | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 81.9578 | 5.8749 | 2.5439 | 1.2 | 0.58119 | 5.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41863 | 5.7583 | -0.41863 | 5.7583 | 5.7735 | 0.089286 | 225.8672 | 2.1913 | -111.3442 | -197.2223 | -115.167 | 193.3673 | 225.8778 | 226.4821 | 225.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.68 | -582.2179 | 1.1617 | -0.58222 | 1.2994 | 5.9524
c32 | FRÍO | F1 | FRIGO 1 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 25 | R | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 4.8383 | 2.095 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 3.5334 | -1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | -1.5052 | 3.8406 | 0.044643 | 226.0919 | 2.1238 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 226.1018 | 227.6659 | 227.7289 | 795.6725 | -347.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79567 | -0.34782 | 0.86837 | 1.317
c33 | FRÍO | F2 | FRIGO 2 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 25 | S | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 3.589 | 1.5541 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 0 | 0 | -3.0702 | -2.3074 | 0 | 0 | -3.0702 | -2.3074 | 3.8406 | 0.044643 | 226.4073 | 1.9894 | -112.5968 | -197.5108 | -115.6794 | 196.1599 | 226.4161 | 227.3511 | 227.7289 | 0 | 0 | 801.4347 | -346.6018 | 0 | 0 | 0.80143 | -0.3466 | 0.87317 | 1.317
c34 | FRÍO | F3 | FRIGO 3 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 25 | T | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 3.5254 | 1.5265 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46314 | 3.8126 | -0.46314 | 3.8126 | 3.8406 | 0.044643 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6381 | 195.8195 | 226.4161 | 227.6659 | 227.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.1393 | -350.1912 | 0.80014 | -0.35019 | 0.87342 | 1.317
c35 | FRÍO | F4 | FRIGO 4 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 30 | R | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 4.9011 | 2.1222 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 3.5334 | -1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | -1.5052 | 3.8406 | 0.053571 | 226.0288 | 2.1507 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 226.039 | 227.6659 | 227.7289 | 795.4091 | -347.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79541 | -0.34782 | 0.86813 | 1.5804
c36 | FRÍO | F5 | FRIGO 5 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 30 | S | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 3.6519 | 1.5813 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 0 | 0 | -3.0702 | -2.3074 | 0 | 0 | -3.0702 | -2.3074 | 3.8406 | 0.053571 | 226.4073 | 1.9894 | -112.5419 | -197.4696 | -115.6794 | 196.1599 | 226.4161 | 227.2882 | 227.7289 | 0 | 0 | 801.1713 | -346.6018 | 0 | 0 | 0.80117 | -0.3466 | 0.87293 | 1.5804
c37 | FRÍO | F6 | FRIGO 6 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 30 | T | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 3.5882 | 1.5537 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46314 | 3.8126 | -0.46314 | 3.8126 | 3.8406 | 0.053571 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6298 | 195.7514 | 226.4161 | 227.6659 | 227.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.8759 | -350.1912 | 0.79988 | -0.35019 | 0.87318 | 1.5804
c38 | FRÍO | F7 | FRIGOAL 1 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 40 | R | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 5.0268 | 2.1767 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 3.5334 | -1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | -1.5052 | 3.8406 | 0.071429 | 225.9026 | 2.2044 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 225.9133 | 227.6659 | 227.7289 | 794.8823 | -347.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79488 | -0.34782 | 0.86765 | 2.1072
c39 | FRÍO | F8 | FRIGOAL 2 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 40 | S | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 3.7778 | 1.6358 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 0 | 0 | -3.0702 | -2.3074 | 0 | 0 | -3.0702 | -2.3074 | 3.8406 | 0.071429 | 226.4073 | 1.9894 | -112.4323 | -197.3872 | -115.6794 | 196.1599 | 226.4161 | 227.1623 | 227.7289 | 0 | 0 | 800.6445 | -346.6018 | 0 | 0 | 0.80064 | -0.3466 | 0.87245 | 2.1072
c40 | FRÍO | F9 | FRIGOAL 3 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 40 | T | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 3.7139 | 1.6082 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46314 | 3.8126 | -0.46314 | 3.8126 | 3.8406 | 0.071429 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6132 | 195.6153 | 226.4161 | 227.6659 | 227.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.3491 | -350.1912 | 0.79935 | -0.35019 | 0.87269 | 2.1072
c41 | FRÍO | F10 | FRIGOAL 4 | 0.816 | 0.92 | 1 | 10 | 45 | R | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 91.2713 | 5.0896 | 2.2039 | 0.816 | 0.34761 | 3.8406 | 3.5334 | -1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | -1.5052 | 3.8406 | 0.080357 | 225.8395 | 2.2313 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 225.8505 | 227.6659 | 227.7289 | 794.6189 | -347.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79462 | -0.34782 | 0.86741 | 2.3706
c42 | FRÍO | F11 | CONGE 1 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 30 | S | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 3.3606 | 1.4552 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0 | 0 | -0.38053 | -0.3403 | 0 | 0 | -0.38053 | -0.3403 | 0.5105 | 0.089286 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8029 | -197.656 | -115.6794 | 196.1599 | 226.4161 | 227.5795 | 227.7289 | 0 | 0 | 110.1874 | -36.8283 | 0 | 0 | 0.11019 | -0.036828 | 0.11618 | 0.046537
c43 | FRÍO | F12 | CONGE 2 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 30 | T | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 3.2976 | 1.4279 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10444 | 0.4997 | -0.10444 | 0.4997 | 0.5105 | 0.089286 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6608 | 196.0707 | 226.4161 | 227.6659 | 227.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0564 | -37.3183 | 0.11006 | -0.037318 | 0.11621 | 0.046537
c44 | FRÍO | F13 | CONGE 3 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 30 | R | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 4.6104 | 1.9964 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0.48497 | -0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48497 | -0.1594 | 0.5105 | 0.089286 | 226.3207 | 2.0179 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 226.3297 | 227.6659 | 227.7289 | 109.4381 | -37.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | -0.037055 | 0.11554 | 0.046537
c45 | FRÍO | F14 | CONGE 4 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 30 | S | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 3.3606 | 1.4552 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0 | 0 | -0.38053 | -0.3403 | 0 | 0 | -0.38053 | -0.3403 | 0.5105 | 0.089286 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8029 | -197.656 | -115.6794 | 196.1599 | 226.4161 | 227.5795 | 227.7289 | 0 | 0 | 110.1874 | -36.8283 | 0 | 0 | 0.11019 | -0.036828 | 0.11618 | 0.046537
c46 | FRÍO | F15 | CONGEAL 1 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 45 | T | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 3.3407 | 1.4466 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10444 | 0.4997 | -0.10444 | 0.4997 | 0.5105 | 0.13393 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6514 | 196.0261 | 226.4161 | 227.6659 | 227.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0332 | -37.3183 | 0.11003 | -0.037318 | 0.11619 | 0.069806
c47 | FRÍO | F16 | CONGEAL 2 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 45 | R | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 4.6536 | 2.015 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0.48497 | -0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48497 | -0.1594 | 0.5105 | 0.13393 | 226.2774 | 2.0321 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 226.2866 | 227.6659 | 227.7289 | 109.4148 | -37.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10941 | -0.037055 | 0.11552 | 0.069806
c48 | FRÍO | F17 | CONGEAL 3 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 45 | S | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 3.4039 | 1.4739 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0 | 0 | -0.38053 | -0.3403 | 0 | 0 | -0.38053 | -0.3403 | 0.5105 | 0.13393 | 226.4073 | 1.9894 | -112.769 | -197.6256 | -115.6794 | 196.1599 | 226.4161 | 227.5362 | 227.7289 | 0 | 0 | 110.1642 | -36.8283 | 0 | 0 | 0.11016 | -0.036828 | 0.11616 | 0.069806
c49 | FRÍO | F18 | CONGEAL 4 | 0.112 | 0.95 | 1 | 10 | 45 | T | 4 | 1 | Cu | 6 | 25 | 32 | 98.4047 | 3.3407 | 1.4466 | 0.112 | 0.036813 | 0.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10444 | 0.4997 | -0.10444 | 0.4997 | 0.5105 | 0.13393 | 226.4073 | 1.9894 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6514 | 196.0261 | 226.4161 | 227.6659 | 227.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0332 | -37.3183 | 0.11003 | -0.037318 | 0.11619 | 0.069806
c50 | FRÍO | F19 | HORNO | 1.55 | 0.9 | 1 | 10 | 20 | R | 4 | 1 | Cu | 10 | 25 | 44 | 83.0513 | 5.0013 | 2.1656 | 1.55 | 0.7507 | 7.4574 | 6.7117 | -3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7117 | -3.2506 | 7.4574 | 0.035714 | 225.9279 | 2.2216 | -112.8709 | -197.7168 | -115.6794 | 196.1599 | 225.9388 | 227.6659 | 227.7289 | 1509.1383 | -749.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5091 | -0.74932 | 1.6849 | 3.9724
c51 | CAJAS MEGA | CM1 | CÁMARAS | 0.05 | 0.98 | 1 | 10 | 60 | T | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 98.948 | 3.3535 | 1.4521 | 0.05 | 0.010153 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07018 | 0.20948 | -0.07018 | 0.20948 | 0.22092 | 0.42857 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3053 | 196.2151 | 227.4812 | 227.9934 | 227.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1956 | -10.384 | 0.049196 | -0.010384 | 0.05028 | 0.041835
c52 | CAJAS MEGA | CM2 | ALARMAS | 0.03 | 0.98 | 1 | 10 | 60 | R | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 99.3688 | 3.5701 | 1.5459 | 0.03 | 0.0060918 | 0.13255 | 0.1299 | -0.026378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 | -0.026378 | 0.13255 | 0.42857 | 227.3649 | 1.5193 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3654 | 196.3946 | 227.37 | 227.9934 | 227.7719 | 29.4955 | -6.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029495 | -0.0061948 | 0.030139 | 0.015061
c53 | CAJAS MEGA | CM3 | PUERTAS | 0.03 | 0.98 | 1 | 10 | 60 | S | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 99.3688 | 3.0579 | 1.3241 | 0.03 | 0.0060918 | 0.13255 | 0 | 0 | -0.087796 | -0.099311 | 0 | 0 | -0.087796 | -0.099311 | 0.13255 | 0.42857 | 227.4763 | 1.4967 | -112.7656 | -198.0258 | -115.3654 | 196.3946 | 227.4812 | 227.8822 | 227.7719 | 0 | 0 | 29.5665 | -6.187 | 0 | 0 | 0.029566 | -0.006187 | 0.030207 | 0.015061
c54 | CAJAS MEGA | CM4 | PANTALLAS Y ORDENADORES | 0.05 | 0.98 | 1 | 10 | 55 | T | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 98.948 | 3.3381 | 1.4454 | 0.05 | 0.010153 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07018 | 0.20948 | -0.07018 | 0.20948 | 0.22092 | 0.39286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3103 | 196.23 | 227.4812 | 227.9934 | 227.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.199 | -10.384 | 0.049199 | -0.010384 | 0.050283 | 0.038349
c55 | CAJAS MEGA | CM5 | MEGAFONÍA 1 | 0.12 | 0.98 | 1 | 10 | 50 | R | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 97.4751 | 3.8295 | 1.6582 | 0.12 | 0.024367 | 0.53022 | 0.51962 | -0.10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51962 | -0.10551 | 0.53022 | 0.35714 | 227.1051 | 1.5721 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3654 | 196.3946 | 227.1106 | 227.9934 | 227.7719 | 117.8414 | -24.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | -0.024779 | 0.12042 | 0.20081
c56 | CAJAS MEGA | CM6 | MEGAFONÍA 2 | 0.12 | 0.98 | 1 | 10 | 50 | S | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 97.4751 | 3.3174 | 1.4365 | 0.12 | 0.024367 | 0.53022 | 0 | 0 | -0.35118 | -0.39724 | 0 | 0 | -0.35118 | -0.39724 | 0.53022 | 0.35714 | 227.4763 | 1.4967 | -112.59 | -197.8271 | -115.3654 | 196.3946 | 227.4812 | 227.6227 | 227.7719 | 0 | 0 | 118.1254 | -24.748 | 0 | 0 | 0.11813 | -0.024748 | 0.12069 | 0.20081
c57 | CAJAS MEGA | CM7 | MEGAFONÍA 3 | 0.12 | 0.98 | 1 | 10 | 50 | T | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 97.4751 | 3.5388 | 1.5323 | 0.12 | 0.024367 | 0.53022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16843 | 0.50276 | -0.16843 | 0.50276 | 0.53022 | 0.35714 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.2451 | 196.0355 | 227.4812 | 227.9934 | 227.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9689 | -24.9217 | 0.11797 | -0.024922 | 0.12057 | 0.20081
c58 | CAJAS MEGA | CM8 | MEGAFONÍA 4 | 0.12 | 0.98 | 1 | 10 | 50 | R | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 97.4751 | 3.8295 | 1.6582 | 0.12 | 0.024367 | 0.53022 | 0.51962 | -0.10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51962 | -0.10551 | 0.53022 | 0.35714 | 227.1051 | 1.5721 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3654 | 196.3946 | 227.1106 | 227.9934 | 227.7719 | 117.8414 | -24.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | -0.024779 | 0.12042 | 0.20081
c59 | CAJAS MEGA | CM9 | MEGAFONÍA 5 | 0.12 | 0.98 | 1 | 10 | 50 | S | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 97.4751 | 3.3174 | 1.4365 | 0.12 | 0.024367 | 0.53022 | 0 | 0 | -0.35118 | -0.39724 | 0 | 0 | -0.35118 | -0.39724 | 0.53022 | 0.35714 | 227.4763 | 1.4967 | -112.59 | -197.8271 | -115.3654 | 196.3946 | 227.4812 | 227.6227 | 227.7719 | 0 | 0 | 118.1254 | -24.748 | 0 | 0 | 0.11813 | -0.024748 | 0.12069 | 0.20081
c60 | CAJAS MEGA | CM10 | CAJA 1 | 0.035 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | T | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 99.2636 | 3.2115 | 1.3906 | 0.035 | 0.0071071 | 0.15465 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049126 | 0.14664 | -0.049126 | 0.14664 | 0.15465 | 0.14286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3514 | 196.3527 | 227.4812 | 227.9934 | 227.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4593 | -7.2688 | 0.034459 | -0.0072688 | 0.035218 | 0.0068331
c61 | CAJAS MEGA | CM11 | CAJA 2 | 0.035 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | R | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 99.2636 | 3.5021 | 1.5165 | 0.035 | 0.0071071 | 0.15465 | 0.15155 | -0.030774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15155 | -0.030774 | 0.15465 | 0.14286 | 227.433 | 1.5055 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3654 | 196.3946 | 227.438 | 227.9934 | 227.7719 | 34.4221 | -7.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034422 | -0.0072273 | 0.035173 | 0.0068331
c62 | CAJAS MEGA | CM12 | CAJA 3 | 0.035 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | S | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 99.2636 | 2.99 | 1.2947 | 0.035 | 0.0071071 | 0.15465 | 0 | 0 | -0.10243 | -0.11586 | 0 | 0 | -0.10243 | -0.11586 | 0.15465 | 0.14286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8116 | -198.0778 | -115.3654 | 196.3946 | 227.4812 | 227.9501 | 227.7719 | 0 | 0 | 34.505 | -7.2182 | 0 | 0 | 0.034505 | -0.0072182 | 0.035252 | 0.0068331
c63 | CAJAS MEGA | CM13 | CAJA 4 | 0.035 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | T | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 99.2636 | 3.2115 | 1.3906 | 0.035 | 0.0071071 | 0.15465 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049126 | 0.14664 | -0.049126 | 0.14664 | 0.15465 | 0.14286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3514 | 196.3527 | 227.4812 | 227.9934 | 227.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4593 | -7.2688 | 0.034459 | -0.0072688 | 0.035218 | 0.0068331
c64 | CAJAS MEGA | CM14 | CAJA 5 | 0.035 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | R | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 99.2636 | 3.5021 | 1.5165 | 0.035 | 0.0071071 | 0.15465 | 0.15155 | -0.030774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15155 | -0.030774 | 0.15465 | 0.14286 | 227.433 | 1.5055 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3654 | 196.3946 | 227.438 | 227.9934 | 227.7719 | 34.4221 | -7.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034422 | -0.0072273 | 0.035173 | 0.0068331
c65 | CAJAS MEGA | CM15 | CINTA 1 | 0.07 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | S | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 98.5272 | 3.0332 | 1.3134 | 0.07 | 0.014214 | 0.30929 | 0 | 0 | -0.20486 | -0.23173 | 0 | 0 | -0.20486 | -0.23173 | 0.30929 | 0.14286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.7824 | -198.0447 | -115.3654 | 196.3946 | 227.4812 | 227.9069 | 227.7719 | 0 | 0 | 68.9963 | -14.4364 | 0 | 0 | 0.068996 | -0.014436 | 0.07049 | 0.027332
c66 | CAJAS MEGA | CM16 | CINTA 2 | 0.07 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | T | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 98.5272 | 3.2547 | 1.4093 | 0.07 | 0.014214 | 0.30929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098252 | 0.29327 | -0.098252 | 0.29327 | 0.30929 | 0.14286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3374 | 196.3108 | 227.4812 | 227.9934 | 227.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.905 | -14.5377 | 0.068905 | -0.014538 | 0.070422 | 0.027332
c67 | CAJAS MEGA | CM17 | CINTA 3 | 0.07 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | R | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 98.5272 | 3.5454 | 1.5352 | 0.07 | 0.014214 | 0.30929 | 0.30311 | -0.061549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30311 | -0.061549 | 0.30929 | 0.14286 | 227.3897 | 1.5143 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3654 | 196.3946 | 227.3947 | 227.9934 | 227.7719 | 68.8306 | -14.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068831 | -0.014455 | 0.070332 | 0.027332
c68 | CAJAS MEGA | CM18 | CINTA 4 | 0.07 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | S | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 98.5272 | 3.0332 | 1.3134 | 0.07 | 0.014214 | 0.30929 | 0 | 0 | -0.20486 | -0.23173 | 0 | 0 | -0.20486 | -0.23173 | 0.30929 | 0.14286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.7824 | -198.0447 | -115.3654 | 196.3946 | 227.4812 | 227.9069 | 227.7719 | 0 | 0 | 68.9963 | -14.4364 | 0 | 0 | 0.068996 | -0.014436 | 0.07049 | 0.027332
c69 | CAJAS MEGA | CM19 | CINTA 5 | 0.07 | 0.98 | 1 | 10 | 20 | T | 5 | 1 | Cu | 2.5 | 20 | 21 | 98.5272 | 3.2547 | 1.4093 | 0.07 | 0.014214 | 0.30929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098252 | 0.29327 | -0.098252 | 0.29327 | 0.30929 | 0.14286 | 227.4763 | 1.4967 | -112.8409 | -198.1109 | -115.3374 | 196.3108 | 227.4812 | 227.9934 | 227.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.905 | -14.5377 | 0.068905 | -0.014538 | 0.070422 | 0.027332
| MODIFICAR SOLO LAS CELDAS NO COLOREADAS | [6 empty] | TABLAS AUXILIARES
[14 empty] | Ø TUBOS ITC.BT-20 tabla 5 | [6 empty] | Tabla de Imax extraída del RBT para distintas configuraciones:
[8 empty] | mm2 | FASES | COND. | Config | FASE | Coef. corr. | SEC | 3 | 5 |  | Protecciones |  |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores
[8 empty] | 0.5 | Sí | Cu | 1 | R | 1 | 1.5 | 16 | 20 |  | 0.001 | - - |  | S(mm2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 0.75 | No | Al | 2 | S | 0.8 | 2.5 | 20 | 20 |  | 0.002 | 10 |  | 1.5 |  |  | 13 | 13.5 | 15 | 16 |  | 18 | 21 | 24
[8 empty] | 1.5 |  |  | 3 | T | 0.7 | 4 | 20 | 25 |  | 10 | 16 |  | 2.5 |  |  | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 |  | 25 | 29 | 33
[8 empty] | 2.5 |  |  | 4 | RST | 0.65 | 6 | 25 | 25 |  | 16 | 20 |  | 4 |  |  | 23 | 24 | 27 | 30 |  | 34 | 38 | 45
[8 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 0.6 | 10 | 25 | 32 |  | 20 | 25 |  | 6 |  |  | 30 | 32 | 36 | 37 |  | 44 | 49 | 57
[8 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 0.55 | 16 | 32 | 40 |  | 25 | 32 |  | 10 |  |  | 40 | 44 | 50 | 52 |  | 60 | 68 | 76
[8 empty] | 10 |  |  | 7 |  | 0.55 | 25 | 40 | 50 |  | 32 | 40 |  | 16 | 97 | 125 | 54 | 59 | 66 | 70 |  | 80 | 91 | 105
[8 empty] | 16 |  |  | 8 |  | 0.5 | 35 | 40 | 50 |  | 40 | 50 |  | 25 | 125 | 160 | 70 | 77 | 84 | 88 |  | 106 | 116 | 123
[8 empty] | 25 |  |  | 9 |  | 0.5 | 50 | 50 | 63 |  | 50 | 63 |  | 35 | 150 | 190 | 86 | 96 | 104 | 110 |  | 131 | 144 | 154
[8 empty] | 35 |  |  | 10 |  | 0.45 | 70 | 63 | 63 |  | 63 | 80 |  | 50 | 180 | 230 | 103 | 117 | 125 | 133 |  | 159 | 175 | 188
[8 empty] | 50 |  |  | 11 |  | 0.4 | 95 | 63 | 75 |  | 80 | 100 |  | 70 | 220 | 280 |  | 149 | 160 | 171 |  | 202 | 224 | 244
[8 empty] | 70 |  |  |  |  | 0.4 | 120 | 75 | - |  | 100 | 125 |  | 95 | 260 | 335 |  | 180 | 194 | 207 |  | 245 | 271 | 296
[8 empty] | 95 | [5 empty] | 150 | 75 | - |  | 125 | 160 |  | 120 | 295 | 380 |  | 208 | 225 | 240 |  | 284 | 314 | 348
[8 empty] | 120 | [5 empty] | 185 | - | - |  | 160 | 250 |  | 150 | 330 | 425 |  | 236 | 260 | 278 |  | 338 | 363 | 404
[8 empty] | 150 | [5 empty] | 240 | - | - |  | 250 | 400 |  | 185 | 375 | 480 |  | 268 | 297 | 317 |  | 386 | 415 | 464
[8 empty] | 185 | [9 empty] | 400 | 630 |  | 240 | 430 | 550 |  | 315 | 350 | 374 |  | 455 | 490 | 552
[8 empty] | 240 | [9 empty] | 630 | 800 |  | 300 | 485 | 620 |  | 360 | 404 | 423 |  | 524 | 565 | 640
[8 empty] | 300 | [9 empty] | 800 | 1000 |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores S(mm2): 400; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 1: 550; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 2: 705
[8 empty] | 400 | [9 empty] | 1000 | 1250 |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores S(mm2): 500; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 1: 615; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 2: 790
[8 empty] | 500 | [9 empty] | 1250 | 1600 |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores S(mm2): 630; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 1: 690; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 2: 885
[8 empty] | 630 | [9 empty] | 1600 | 2500
Note on L14: Según UNE 20.460-5-523: ART. 12.2 - TABLA 52-E1 Factores de reducción para agrupamiento de varios circuitos o de varios cables multiconductores Cables agrupados en una superficie, empotrados o embutidos (entiendo que entubados también): nº circuitos Coef. corrección 1 1,00 2 0,80 3 0,70 etc... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 y 20
Note on G14: Factor de simultaneidad: Afecta a la intensidad de cálculo asignada a este tramo. Valores inferiores a 1 la reducen.
Note on H14: Calibre de la protección: Asignación automática del calibre de la protección magnetotérmica normalizada, exigida por la máxima intensidad (en alguna fase) de cada tramo.
Note on K14: Configuración del cableado: Asignación de la columna de intensidades máximas a la que corresponde la configuración del cableado asignada al tramo de entre las ofrecidas por la tabla 1 de la ITC-BT-09.
Note on N14: Sección del conductor: Sección, en mm2, de cada hilo activo. El neutro se supone de igual sección.
Note on O14: Diámetro mínimo del tubo: Si el tramo circula entubado, asignación automática del calibre mínimo exigible según la tabla 5 ITC-BT-20.
Note on P14: Intensidad máxima admisible: Según la tabla 1 de la ITC-BT-19 para la configuración adoptada (columna J de esta hoja).
Note on E14: Potencia nominal: Potencia en kW asignada al nudo FIN de cada tramo. Si se trata de un nudo derivación sin carga específica aplicada a su final, dejar en blanco. La hoja le asigna la suma de potencias que cuelgan aguas abajo.
Note on J14: Fase eléctrica: Asignación de la fase o fases a las que se conecta la carga asignada en la columna P:NOM. Si se trata de un nudo derivación sin carga específica asignada en su final, dejar en blanco.
Note on I14: Longitud del tramo: Longitud en m del cableado de cada tramo.
Note on Q14: Margen de seguridad del cable: Porcentaje de la intensidad admisible reglamentaria (columna IRBT anterior) no solicitada por la intensidad realmente transportada por este tramo.
Note on R14: Caída de tensión (V): Diferencia entre la tensión simple (fase-neutro) al inicio de la instalación (celda R9) y al final del tramo, en voltios.
Note on R9: Caída de tensión fija: Este valor incrementa todos los resultados de la columna e_V. Suele utilizarse para tener en cuenta caídas de tensión ya producidas al inicio de la instalación que se calcula en esta tabla.
Note on R10: Máxima caída de tensión admisible: El valor que se indique causa el cambio a rojo de los resultados superiores a él en la columna e_%.